							
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА КАНАЛИЗАЦИЮ

Заказчик:  _____________________
Наименование проектируемого объекта и его адрес: 
_________________________________________________
Нормативное водоотведение для:            жилого дома
                 ____             л/сут         ______-                  м3/мес.
1. Краткое описание существующей системы канализации:
Канализационный коллектор Ду = 300 мм 
по ул. П. Морозова от пос. Первомайский
	2. Канализование объекта возможно подключением к канализационному трубопроводу Ду = 150 мм в существующем колодце  КК-1 по ул. Заводской (см. схему) 
	3. Диаметр существующей сети канализации в точке подключения          Ду  -  150  мм
	4. Абсолютная отметка низа лотка существующего канализационного колодца:   - уточнить по месту                                                               абсолютная отметка верха колодца –  уточнить перед производством работ.  
          5. Точка подключения показаны на прилагаемой схеме и должна быть уточнена при производстве работ  с начальником цеха «Водоотведение» Бажиным В.К.. (тел. 89041675765)
	6. Дополнительные условия:
1 Канализование выполнить канализационным трубопроводом Д не < 100 мм с уклоном не < 0,008.  При прокладке трубопровода выше 1,5 м , канализацию утеплить, согласно Правил, для предупреждения замерзания.
Материал труб – полиэтилен  «Корсис», чугун, полипропилен (для наружных сетей канализации)
2. Заключить договор на подключение к канализации с МУП «Реж-Водоканал».
3. Пересечение с коммуникациями выполнить согласно требований СНиП II-60-75,табл.67:
- с водопроводом – в гильзе
- кабель связи – 0,5 м;
- фундаментов опор воздушных линий эл. передачи – 1-2 м.
4. После строительных работ выполнить  благоустройство и восстановление дорожного покрытия на территории, прокладываемой канализации.
5. Все земляные работы согласовать с владельцами инженерных сетей:
- РЭСК (бывшая Горсеть.),
- Уралсвязьинформ,
- Горгаз (при наличии сетей)
- ГАИ.
6.Обязательно после производства работ представить исполнительную съемку в ПТО МУП «Реж-Водоканал».
7.Обязательно заключить договор с МУП «Реж-Водоканал» на отвод и очитку хоз-фекальных стоков, с составлением акта разграничения  эксплуатационной ответственности.

    Приложение: схема канализационных сетей.
	
Настоящие условия  действительны в течение двух лет.


Разработал ____________________________________________
                              подпись

                                       Дата  «____» ______  201    г.

Получил ТУ заказчик_______________
                                                                подпись          
Дата «____» ________201     г
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